第二十一届宋庆龄少年儿童发明奖

发明作品说明文档

（中学组）

室内火灾智能动态疏散灯牌系统

作者：朱宇轩  陈麒安  姚润泽

指导教师：于双源

安吉蓝润天使外国语实验学校

2026 年 5 月

# 一、作品概述

火灾发生时，每一秒都关乎生命。被困人员在浓烟中慌乱寻找出口，而传统疏散指示牌方向固定，火势一旦变化就可能把人引向死路；消防员冲进火场后，也不清楚内部的人员分布和火势走向，救援如同"盲人摸象"。

针对上述痛点，我们设计并制作了"室内火灾智能动态疏散灯牌系统"。系统由感知层、引导层、通信层、部署层四层协同组成：每个灯牌点位集成多类型传感器实时监测环境；ESP32 主控运行 A* 路径规划算法，将着火点动态标记为障碍物，计算每个灯牌到最近安全出口的最优路径并点亮对应方向的箭头；火场态势通过无线通信同步至消防员终端 APP，实现疏散引导与消防救援的双向协同。

本作品以 10×5 沙盘模型完成系统验证：13 个动态方向灯牌、4 个安全出口、13 路火焰传感器，配套消防员终端 APP 与语音疏散播报模块。沙盘测试中，单点起火场景疏散路径缩短约 30%，多点起火场景灯牌全部正确绕开危险区域，验证了技术方案的可行性。

# 二、问题提出

## 2.1 传统疏散指示的局限

建筑火灾造成的人员伤亡中，疏散延误是关键因素。经文献调研与案例分析，我们发现传统疏散系统存在两大痛点：一是固定路标无法适应火势的动态变化，恐慌中的被困人员极易被引入危险区域；二是消防员进入火场后难以获知内部人员分布与火势变化，无法精准救援。

## 2.2 人员密集场所的迫切需求

商场、医院、学校等人员密集场所疏散路径复杂，老人与儿童更难在浓烟中快速找到出口。火灾中每延误一秒，伤亡风险就成倍增加。亟需一种能实时感知火情、动态规划逃生路径并辅助消防指挥的智能疏散系统。

## 2.3 现有方案的不足

- 现有智能疏散方案多采用 Zigbee 或 RFID 技术，硬件成本高，老旧建筑难以改造；

- 多数方案仅做单向引导，只让人员往外跑，消防员无法获知火场内部态势；

- 部分系统专用性强，仅限地铁、隧道等场景，难以推广到住宅、学校等日常场所。

# 三、系统总体设计

## 3.1 四层协同架构

系统由感知层、引导层、通信层、部署层四层协同组成，实现"感知—决策—引导—通信"的完整闭环：

- 感知层：在每个灯牌点位部署烟雾、温度、火焰等传感器，实时采集环境数据，判断火灾是否发生及火势强度与蔓延方向；

- 引导层：灯牌采用 LED 箭头阵列，由 ESP32 主控驱动。系统以室内平面图为网格地图，运行 A* 路径规划算法动态计算逃生方向；

- 通信层：基于 ESP32 无线通信模块，将险情位置、火势强度等信息同步传输至消防员终端 APP；

- 部署层：将灯牌布设于走廊、楼梯口、转角等关键位置，形成连续指引链路。

## 3.2 沙盘模型设计

系统在 10 列 × 5 行的沙盘地图上进行验证。地图包含墙壁、通道、房间与 4 个安全出口，布设 13 个双色 LED 灯牌，每个灯牌旁配置火焰传感器，模拟真实建筑中关键点位的部署。

| 地图规格 | 10 列 × 5 行网格 | 模拟室内平面图 |
| --- | --- | --- |
| 灯牌数量 | 13 个双色 LED 灯牌 | 每个含 2 颗绿/红/黄三色 LED |
| 安全出口 | 4 个 | 顶部、左侧、右侧、底部各 1 个 |
| 火焰传感器 | 13 路 | 每个灯牌对应 1 路，实时监测 |
| LED 驱动 | 74HC595 × 9 级联 | 移位寄存器串行驱动 72 位 |
| 语音模块 | 双通道触发 | 疏散播报 + 救援播报 |

# 四、硬件系统设计

## 4.1 核心硬件清单

| 组件 | 型号/规格 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 主控板 | ESP32-WROOM-32 | 运行A*算法、无线通信、控制LED阵列 |
| 火焰传感器 | KY-026 ×13 | 检测760-1100nm红外火焰辐射 |
| 烟雾传感器 | MQ-2 | 检测烟雾浓度，模拟量输出 |
| 温度传感器 | DS18B20 | 检测环境温度，精度±0.5℃ |
| CO传感器 | MQ-7 | 检测一氧化碳浓度 |
| LED灯牌 | 双色LED ×26 | 显示方向箭头，绿/红/黄三色 |
| LED驱动 | 74HC595 ×9 | 移位寄存器级联驱动 |
| 语音模块 | 双通道模块 | 疏散/救援语音循环播报 |

表 1  核心硬件清单

## 4.2 灯牌设计

每个灯牌包含 2 颗双色 LED，按灯牌朝向分为横向（左右）与纵向（上下）两类。灯牌支持四种工作状态：

- 方向指引：单颗绿色 LED 点亮，指示左/右或上/下；

- 到达出口：双绿 LED 同时点亮，表示此处即为安全出口；

- 被困警告：双黄 LED 闪烁，表示该区域已无安全逃生路径，提示人员就近避险等待救援；

- 熄灭：灯牌所在位置已着火，自动熄灭。

火灾发生时，方向灯牌以 500ms 周期双闪，增强视觉冲击力，确保浓烟环境中依然醒目。

# 五、核心算法设计：A* 动态路径规划

## 5.1 算法原理

系统以室内平面图为网格地图，将墙壁标记为永久障碍物，着火点动态标记为临时障碍物。以每个灯牌位置为起点、最近安全出口为终点，运行 A* 算法搜索最短路径。A* 算法结合了广度优先搜索的完备性与贪心搜索的效率：

- 代价函数 f(n) = g(n) + h(n)：g(n) 为起点到当前格的实际代价，h(n) 为当前格到终点的启发式估计；

- 启发式采用曼哈顿距离 |dx| + |dy|，保证在网格地图上找到最优解；

- 开放集采用线性扫描选取最小 f 值节点——地图仅 50 格，线性扫描比堆维护更高效，也降低了 ESP32 内存开销。

## 5.2 动态避障策略

- 灯牌自身传感器触发 → 该灯牌熄灭，防止误导疏散人员；

- 灯牌最近可走格位于火点 → BFS 搜索附近安全格作为新起点重新寻路；

- 灯牌周围全部着火 → 无可达出口 → 切换黄闪警告模式（被困区域标识）；

- 灯牌位于出口 → 直接指向出口方向，无需寻路。

## 5.3 系统工作流程

(1) 读取各灯牌点位的传感器数据（火焰、烟雾、温度等）；(2) 判断是否检测到火情：任一传感器超过预设阈值即判定为异常；(3) 将异常区域对应的网格标记为障碍物；(4) 以每个灯牌为起点运行 A* 算法搜索到最近安全出口的最短路径；(5) 根据计算结果点亮各灯牌对应逃生方向的箭头 LED；(6) 循环执行步骤 1-5，随火情变化实时刷新路径与灯牌方向。

# 六、消防员终端 APP 设计

## 6.1 设计目标

消防员在进入火场前，通过手机 APP 无线连接 ESP32 主控，实时掌握火场态势：哪里有火、哪些区域有人员被困、哪些出口仍然安全、火势朝哪个方向蔓延——相当于拥有了"火场内的眼睛"。

## 6.2 三页面架构

- 设备连接页：扫描并连接 FIRE_CTRL 设备，显示连接状态与信号强度；

- 火场地图页（核心）：以深色主题 Canvas 实时渲染 10×5 沙盘地图，自动旋转适配竖屏，支持双指缩放、单指平移；

- 分析面板页：出口状态、语音播报、火势趋势、火灾时间线。

## 6.3 火场地图渲染管线

地图采用 Canvas 五层渲染管线，各层独立绘制、按序叠加：

- 网格层：墙壁（砖纹）、通道、出口（绿色辉光边框）、网格线；

- 优先级层：按救援优先级对灯牌区域染色——P0 被困区红色脉冲边框、P1 高优先级橙色、P2 注意监控黄色，并通过 BFS 沿通道向四周扩散，直观展示需要救援的范围；

- 预警层：被困区域黄色波纹扩散动画；

- 火点层：火灾点红色径向辉光，呼吸脉冲动画；

- 灯牌层：方向箭头（统一尺寸三角图形，质心居中），火情下 500ms 周期闪烁。

## 6.4 救援优先级算法

APP 自动为每个灯牌区域计算救援优先级，帮助消防员确定"哪里必须第一时间救援"：

- P0 立即救援：灯牌显示黄闪（被困区域），得分 ≥ 100；

- P1 高优先级：距离火点 2 格以内，得分 ≥ 50；

- P2 注意监控：距离火点 3-5 格，得分 ≥ 20；

- P3 安全区域：其余区域。

## 6.5 无线通信协议

APP 与 ESP32 之间采用 JSON 格式的无线消息协议。连接建立后，ESP32 推送地图静态配置（网格、墙壁、出口、灯牌位置），此后实时推送动态状态：火灾点列表、灯牌方向、传感器状态、语音模式，并以心跳包维持连接健康。APP 端支持双向命令：手动设置灯牌方向、模拟增删火点、系统复位等，便于消防演练与功能演示。

| 消息类型 | 方向 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| MAP_CONFIG | 设备 → APP | 10×5网格、墙壁、出口 |
| LIGHT_CONFIG | 设备 → APP | 13个灯牌坐标与类型 |
| FIRE_UPDATE | 设备 → APP | 火灾点坐标列表 |
| DIRECTION_UPDATE | 设备 → APP | 各灯牌方向值 |
| VOICE_MODE | 设备 → APP | 语音模式（怠速/疏散/救援） |
| SENSOR_STATE | 设备 → APP | 13路传感器状态 |
| HEARTBEAT | 设备 → APP | 系统心跳 |
| 控制命令 | APP → 设备 | 设灯牌/加火点/复位 |

表 2  无线通信协议

# 七、语音疏散播报系统

系统集成双通道语音模块，根据火情状态自动循环播报：

- 安全模式：无火灾，不播报；

- 疏散模式（有火情、无被困区域）：每 10 秒播报"室内起火，立刻按应急绿灯指示方向逃离"；

- 救援模式（存在被困区域）：以 20 秒为周期交替播报"双闪区域立刻进入有窗房间，湿衣物堵住门缝口鼻，等待救援"与疏散指引。

语音播报状态同步显示在消防员 APP 的分析面板中，消防员可随时确认现场正在播放的引导内容。

# 八、沙盘测试与效果验证

## 8.1 测试方法

在沙盘模型中设置多条走廊、多个房间及四个安全出口，在走廊中部和房间内分别模拟起火，记录系统的响应时间与路径调整情况。

## 8.2 测试结果

| 测试场景 | 起火位置 | 响应时间 | 路径调整结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单点起火 | 走廊中部 | 1-2秒 | 箭头从指向A出口切换为B出口 |
| 单点起火 | 房间内部 | 1-2秒 | 箭头避开该房间方向，指向远端出口 |
| 多点起火 | 走廊+房间 | 2-3秒 | 重新规划绕行路径，避开两个火点 |
| 火势蔓延 | 走廊逐步扩散 | 每3-5秒更新 | 箭头随火势动态调整方向 |

表 3  沙盘测试记录

## 8.3 效果分析

- 路径规划效果：对比传统固定指示牌，单点起火场景下疏散路径缩短约 30%；多点起火情况下所有灯牌均正确绕开危险区域；

- 消防员终端效果：通过 APP 可实时查看传感器状态、灯牌工作状态、火灾时间线与火势趋势，相当于拥有"火场内的眼睛"；

- 系统稳定性：多次沙盘演示中系统响应稳定，灯牌切换流畅，无线通信正常。

# 九、创新点分析

## 9.1 A* 动态路径规划

将室内平面图网格化，根据多传感器数据动态标记障碍区域，周期性重算最优逃生路径并更新灯牌指向，突破传统固定指向的局限。灯牌从"固定指示"升级为"动态导航"。

## 9.2 疏散救援双向协同

现有方案多为单向引导，本系统同步将火场态势——起火位置、被困区域、出口状态、火势趋势——实时传输至消防员终端，辅助精准救援，实现疏散与救援联动。救援优先级算法自动标注必须第一时间救援的区域。

## 9.3 日常应急双模式集成

灯牌常态下作为室内导向标识，火灾时自动切换疏散模式，一套硬件兼顾双重功能，无需额外维护成本。基于 ESP32 开源平台，硬件成本低，老旧建筑也可加装改造。

# 十、开发历程

| 阶段 | 工作内容 | 成果 |
| --- | --- | --- |
| 10-11月 | 调研现有方案，学习ESP32开发基础 | 确定技术路线 |
| 11-12月 | 传感器选型与调试，搭建单节点原型 | 单灯牌原型可采集数据 |
| 12-1月 | 实现A*算法并移植到ESP32 | 算法在模拟地图上运行通过 |
| 1-3月 | 制作沙盘模型，多节点联调 | 沙盘演示系统跑通 |
| 3-4月 | 开发APP与后台，集成测试 | 数据上传与远程监控可用 |

表 4  开发历程

# 十一、优点与进一步研究

## 11.1 系统优点

- 实时自适应：灯牌方向随火情变化动态调整，避免固定路标指向死路；

- 双向价值：既引导群众疏散，又为消防员提供火场态势，提升救援效率；

- 低成本易推广：基于 ESP32 开源平台，硬件成本低，可融入既有建筑消防系统；

- 通用性强：适用于商场、学校、医院等各类室内场所，箭头指引直观，对老人儿童同样友好。

## 11.2 还需进一步研究的问题

- 传感器融合与误报：优化多源数据融合算法，减少烟雾、温度等传感器的误报漏报；

- 设备与通信可靠性：火场可能破坏灯牌设备或通信信号，需研究备用通信方案（如 LoRa 或自组网）；

- 人员密度感知：目前无直接人员定位，可研究结合红外或毫米波雷达估算各区域人数，优化疏散策略；

- 电源冗余：火灾可能导致断电，需研究备用电池及低功耗设计。

后续将围绕上述方向持续优化，推动系统实用化。

# 十二、开发心得

我们小组在做这个项目时，遇到了一个很难解决的问题：把 A* 算法放到 ESP32 上运行。一开始直接用原来的代码，总是出现内存不够、系统卡顿的情况。后来我们一起讨论、反复试验，把网格画得更简单、缩小搜索范围、用线性扫描代替复杂数据结构，一点点调试，终于把问题解决了，现在系统 1-2 秒就能快速算出新路线。

通过这次合作研发，我们发现课本上的知识和动手做项目很不一样，需要不断尝试、互相配合才能成功。接下来我们还想继续优化，让传感器更准确、更少误报，希望这个系统能真正帮到大家！